EPS应急电源采购招标公告

第一章 投标邀请书

日期：2017年6月12日

招标编号：zhjg2017-1-14

招标人：张家港联合铜业有限公司

一、招标采购物资名称及内容

招标采购物资名称：EPS应急电源

用途：PC电解车间生产循环泵用

采购规格及数量：

| 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| PC电解生产循环泵EPS | 规格：150KW 备用时间60分钟 柜体：IP30防护等级，电缆底进底出， | 1台(套) |

供货范围：提供整套设备，包括设备的设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输、安装以及从施工到运行全过程的技术指导、人员培训、质量保证、售后服务和其它相关服务等。

供货日期：签订合同20天内交货

交（提）货地点：张家港联合铜业有限公司仓库

二、投标供应商资格

1、投标人应具备一般纳税人的独立法人资格的制造商和经销商，和独立签订供货合同的权利；具备履行合同供货能力；

2、投标人应是已建立ISO9001-2008质量管理体系并取得相关体系认证证书的企业。

3、投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；在市场经营活动中无重大违法记录。

三、投标说明

1、投标人要求提供投标文件正本一份及副本三份；

2、投标人要对自己产品的主要技术特点、性能等方面的进行描述说明，对所提供的技术服务的响应时间和保障方面的承诺（含产品质量保障承诺）也要进行说明；

3、技术条款和商务条款内容的响应情况，要按招标文件第四章的响应/偏离表进行说明。投标价格要在相应的表中填好，加盖公章后作为投标文件的有效组成部分。

4、投标人提供的投标文件中除包含证明其供应商资格的资质、投标价格、响应说明等资料外，还应尽可能包含以下资料，以供评委进行综合评价：

- 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三合一营业执照）

- 近两年纳税证明

- 检察院提供的企业及法人无行贿犯罪档案记录证明

- 银行资信证明

- 工商局《守合同重信用证书》

- 企业的业绩情况特别是在铜陵有色集团公司等有色铜冶炼企业业绩（合同及使用单位评价证明）

- 技术服务的响应时间和保障方面的承诺（含产品质量保障承诺）

- 法定代表人身份证或委托人身份证

以上文件的复印件（加盖公司印章）一套，委托他人代理的要有授权委托书。

5、本次招标只接受唯一一个报价，投标有多个报价的将视为废标处理。

6、投标人务必将投标文件进行密封，并在外面注明参与投标的项目名称及投标人公司名称，在投标截止时间之前邮寄或送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

7、由本公司招标办按招标程序确定开标时间并组织人员进行议标，投标人无须派人参加开标；中标人接通知后与本公司商务部签订供货合同。

四、中标保证金

1、中标人接中标通知后3个工作日内要交纳中标保证金，保证金金额为人民币2万元整。保证金交至以下的公司帐户：

公司名称：张家港联合铜业有限公司

开户银行：中行三兴支行

账    号：524858195658

2、投标保证金可采用电汇、或现金【需自行交到开户行并将缴款单（缴款单必须注明单位名称、招标编号）】。任何其它形式的保证金或担保均无效。汇款时备注留言栏需写明招标编号。

5、中标保证金，在签订合同并在完成交货后予以退还。

6、中标保证金，将一律按电汇或转帐方式将保证金退还至投标人单位帐户。投标人需明确提供投标人单位帐户的有关信息（开户行、帐号等）。

7、中标人接中标通知书后未能在7工作日内签署合同，投标保证金将被没收。

8、中标人未在规定时间内交付保证金及签署合同，将取消中标资格。

五、投标截止时间

2017年6月23日下午16：30时

六、投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

联系人：骆有健  联系电话：0512-58533020            传真：0512-58574100

技术咨询联系人：章龙高   联系电话：0512-58539130

第二章 商务条款要求

1、供货日期为签订合同后20天内交货，交货地点为张家港联合铜业有限公司现场。

2、运输由卖方提供，运费及相关费用单独报价，计入合同总价中。

3、总价中含17%的增值税。

4、本合同付款结算方式以银行电汇方式付款。

5、付款方式：a、全部合同货物运到买方指定的交货地点并经买方开箱验收合格后，凭买方签发的收货单支付合同总价60%款项，作为到货款。b、全部合同货物运到买方指定的交货地点并安装调试结束，试用半年后经相关部门验收合格无误，支付合同总价30%，作为验收款。c、剩余合同总价10%，为质保金，在三年质保期满后付清。

6、买卖双方约定的合同价格不能因原材料市场价格变动和政策性调整而变化，该合同总价款为闭口价。

7、违约责任：中标人产品性能不合格或不履行合同义务的，买方有权解除合同，中标人除赔偿买方全部经济损失外，还应按《中华人民共和国合同法》相关内容执行支付违约金。

第三章 技术要求

1、总则

1.1 本设备技术要求书适用于张家港联合铜业有限公司PC电解循环系统的EPS应急电源系统。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本设备技术要求书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方将提供符合本技术要求和工业标准的优质产品。

1.3 本设备技术要求书所使用的标准如与卖所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 如果卖方没有以书面形式对本技术要求书中的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本技术要求书的要求，如有异议，不管多么微小，都应以书面形式加以详细描述。

2、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC电解生产循环泵EPS | 规格：150KW 备用时间60分钟 柜体：IP30防护等级，电缆底进底出， | 1台(套) |  |

3、使用条件

3.1  供电电源

动力电源：380V（三相）±15%、50Hz。

3.2  海拔高度：20m 。

3.3  气象条件

年平均气温：15.1 ℃ ；

最高气温：39.4 ℃ ；

最低气温：-11.3 ℃ ；

平均气压：1016.0 毫巴；

最大风速：20.7m / s ；

年最大降水量：1324.6mm；

年最小降雨量：618.9mm；

抗震设防烈度：8度。

3.4  安装地点及环境 ：户内，空气中含少量SO2腐蚀性气体。

3.5  污秽等级：Ⅱ级。

4、技术标准及规范

GB16806-2006《消防联动控制系统》

CSC/T43-2006《环保节能规则要求》

GB4046《电气设备安全设计》

GBT4943《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》

GB50172《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》

GB/T3895.1《半导体变流器基本要求的规定》

GB/T 1689.15《建筑物电气装置电气设备的选择与安装》

GB/T 18039.3《电磁兼容环境公共低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水平》

DL/T637《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》

GB/T14048.1-2006《低压开关设备和控制设备总则》

GB/T4208-93《外壳防护等级》

GB/T3859.2-1993《半导体变流器应用导则》

YD/T777-2006《通信用逆变设备》

ZBK45017-90《电力系统用直流屏通用技术条件》

GB3859《半导体电力变流器》

JB/T8456《低压直流成套开关设备》

GB  17945-2010《应急电源系统》

5、技术要求

5.1基本要求

5.1.1所有货物必须是崭新的、技术成熟的，性能优良的，操作及维护保养便利。

5. 1.2柜内电器元件均选用具有3C认证的高品质元件，主要元器件均采用进口元件，不得选用淘汰的、落后的元器件。

5.1.3交直流断路器、接触器、中间继电器等必须选用正泰、德力西等国内知名品牌。

5.1.4 EPS应急电源装置具备电池自动定期放电功能，有效延长电池使用寿命。

5.1.5应急电源由充电系统、逆变系统、IGBT 转换单元、输出互投、蓄电池及控制电路等组成

5.2技术规格、使用参数（条件）及技术要求

5.2.1额定输入电压：三相交流电，电压380V±15%，频率50Hz。

5.2.2额定输出电压：三相交流电，电压380V，频率50Hz。接入两台75KW的循环泵，在一台循环泵出现故障的情况下可切换到另一台。

5.2.3电机起动方式：软启动。

5.2.4正常情况下，由外部电源向负载供电；当市电供电中断或市电电压超限(±15%额定输入电压)时，互投装置将自动投切至逆变器供电且需维持设备运行时间不小于1h；外部电源恢复时，自动切换至外部电源供电。

5.2.5技术参数要求表

| 5.3主要元器件技术要求 输入 | 电压 | 380VAC±15% |
| --- | --- | --- |
|  | 相数 | 三相四线制 |
|  | 频率 | 50Hz±5% |
| 输出 | 容量 | 按设备铭牌标识 |
|  | 电压 | 380V±5% |
|  | 频率 | 50Hz±0.5% |
|  | 过载能力 | 120%正常工作、超150%1s内强制保护 |
| 保护 |  | 欠压、过压、过载、缺相、短路、过温、蓄电池过充、过放 |
| 电池 |  | 免维护阀控式铅酸蓄电池 |
| 转换时间 |  | 特殊场合≤0.25s一般场合≤3s |
| 备用时间 |  | 标配：60min |
| 显示屏 |  | LCD、TFT |
| 工作环境 | 噪音 | 市电无噪音；应急时≤105dB |
|  | 湿度 | 0-95% |
|  | 温度 | -10℃～+40℃ 最佳工作温度：25℃ |
|  | 海拔高度 | ≤1000m |
| 适应负载 |  | 适用阻性负载，容性负载，感性负载，混合负载 |

5.3.1EPS主电路：

- 采用德州仪器TI系列真正DSP数子处理芯片，编程采用PID矢量及模糊控制技术，达到各个保护措施由之前的被动保护改为主动保护，能实时跟踪市电相位，快速从市电到逆变转换。

- 采用CPLD可编程逻辑器件，使得保护速度更快，更精准。可靠性极高。

- 采用最先进的SVPWM脉宽调制方式，空间矢量算法。

- 采用240X120 像素工业屏，超亮、高清晰度高，内容丰富。

- 可实时显示机器内部温度，可显示实时负载功率，各相输入、输出电压电流，电池电压、故障代码显示、年月检状态显示、充电状态显示、与上位机通讯状态显示、各种手动、强启状态显示。

- 有历史故障记录功能，通过日期可直接查找历史故障记录。电池图形和数子双重电池电压显示。

7、电池巡检功能，可自动通讯到主机显示屏上，每节电池参数一目了然。可自动对机器进行年月检，无需人为放电。

8、具有消防联动内部整流器及机器环境温度双显示功能、智能温度风扇，可根据温度高低自动控制风扇的快慢转速、实时负载功率显示功能，可实时监测负载功率和电流等功能。

5.3.2逆变器

逆变器采用高品质性能优良的成熟产品，可将电池组的直流电变为三相正弦

交流电，并满足下列要求：

1)应急电源逆变器主要元器件逆变模块必须采用（英飞凌、三菱等）进口品牌，配电控制器件采用国产器件（正泰、德力西等）知名品牌，

2)逆变器要求用一体化隔离式变压器输出纯正弦波、能100%三相不平衡运

行；

3)逆变器能向任何感性或容性负荷供电；

4）逆变器设有滤波器，把总谐波畸变率限制在3%以下；

5)逆变器的每逆变桥的桥臂设有保护电路，以防止因过流等损坏逆变桥桥

臂固态板；

6)逆变器的输入回路和输出回路设有熔断器和断路器等过流保护装置，熔断器须设有熔断指示，以便维修人员进行维修和维护；

7）在旁路模式中，它保证为用户提供可靠的电源，具有持久性、可靠性，

并且能够完全避免危险的运行状态；

8)逆变器具有抗短路能力，集成静态旁路开关和绝缘隔离变压器；

9）逆变器参数的选择要根据输出波型来设定。

整流器／充电装置

采用智能三段式充电模式，采用美国德州仪器公司生产的DSP单片机作为主控制电路，通过LED灯实时监测电池电量，充满后自动关断输出，实时监测电池电量低后便会自动启动充电。电源装置中负责对电池充电的充电器须采用高频程控大功率充电器，并采用一体化设计，同时并满足如下要求：

1)整流模块为进口产品，可靠性高，所有器件及导线采用无自爆、耐火和阻燃产品。

2）控制电路采用高速全数字DSP32位处理器控制，数字化程度高，安全可靠。

3)充电器具有对电池充电全智能化自动管理功能，并防止对蓄电池过充的

功能。

4)充电器具有自诊断功能，能准确判断其故障位置，便于维修。

5)充电装置须有短路、过流等保护功能。

6)所有组成部分均做在同一机柜中，体积小，维护简单。

7)有电池均充和浮充电自动转换功能，电池保护功能好。

8）有电池测试功能，可以测试电池状态，供电情况等。

5.3.3蓄电池组

1)采用12V 免维护蓄电池，蓄电池的浮充设计寿命10年.

2)应急电源备用时间60分钟，电池82节200AH（采用汇众、华星、理士等）

3)蓄电池间接线板、终端接头应选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀

措施。

4）蓄电池外壳无变形、裂纹及污渍。

5）极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。

6)蓄电池组采用相互隔离输出方式工作，可多组并联输出，无电池环流。

5.3.4监控装置

EPS应急电源系统应自带监控装置，其主要功能如下：

1)监控装置能自动和手动管理应急电源装置的运行，并提示运营维护人员

定期维护工作。

2)应急电源装置柜面板设LCD显示屏，显示面为汉化界面，可显示应急电

源装置各部分（整流、充电器、蓄电池、逆变器、配电单元）运行参数、运行状态、故障信息。所有控制参数可以通过软件调整。

3)监控装置具有故障自诊断功能。

4)监控装置能在线自动检测单体电池的端电压等各种参数，并准确预报和报告电池的故障。

5)监控装置具有数据参数存储功能，在设备掉电后能保存装置运行参数和

蓄电池参数。

6)监控装置能对直流母线电压、母线对地绝缘电阻及配电缘状况测量判断，超出正常范围时发出报警信号。

5.4.6装置其它要求

5.4.6.1装置结构

所有的柜体均采用刚性好的钢板，钢板须具有耐热性好、防潮、不易腐蚀等优点，须做表面处理并采用合适的防腐蚀措施，并做静电喷涂处理，制成的面板及框架具有足够的机械强度及刚度，保证元件安装后及操作时无摇晃，屏面板及屏架无变形等，同时保证柜体在吊装、运输、存放和安装过程中不会损坏变形。

柜体防护等级：不低于IP30，尺寸800X800X2200。

柜体设通风设施。

柜体采用密闭式结构，前门单开，底部进出线。

柜体结构充分考虑安装维护方便。

柜底须具有良好的接地性能，并在接地处有明显的接地标志。

电气间隙、间隙距离、导线端子的选择、接线、安装等均须满足GB7251的有关规定。

5.4.6.2装置的布线

1）采用三进三出动力型三相应急电源，输入输出各一回路，市电主路供电与电池供电为在线切换，维修旁路与逆变切换非在线。

2)引进引出柜外的导线都经过端子排，大电流端子、一般端子、弱电端子之间有隔离；端子排的设计应利于运行、检修、调试，并适当考虑与屏柜元件位置对应；端子排导电部分为铜质，大小与所接电缆相配套。

3)柜内接线采用耐热、耐潮、具有足够绝缘强度的塑料铜芯导线，导线两端采用压接式连接件，接线端采用编号套管，颜色以相关规定为准。

5.4.6.3装置的元器件

1)断路器、熔断器具有安秒特性曲线，上下级大于2级的配合级差。

2)同类元器件的接插件具有通用性和互换性，接触可靠、插拔方便。

5.4.6.4设备铭牌和标志

每套设备必须有持久明晰的铭牌（中文书写），标明以下内容：

1)设备名称、型号；

2)主要参数；

3)制造厂商名称和商标；

4)出厂日期及编号。

6、供货范围

卖方基本工作范围为提供整套设备，包括设备的设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输、安装以及从施工到运行全过程的技术指导、人员培训、质量保证、售后服务和其它相关服务等。

6.1 供货数量: 见货物一览表。

6.2 附件。

6.3 所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等。

6.4 随机备品备件。

6.5相关技术资料及交付。

6.6到买方指定交货地点的运输。

6.7培训。

6.8技术服务。

6.9安装及调试。

6.10售后服务。

7、技术服务

7.1项目管理

合同签订后，卖方指定专人为负责本工程的项目经理，负责协调各项工作，如：工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

7.2技术文件

7.2.1卖方在订货前向买方提供一般性资料：有效型式实验报告、鉴定证书、报价书、典型说明书、主要技术参数等。

7.2.2在合同签订之日后，卖方提供下列技术文件签字盖章蓝图1份，电子文档1份。

平面布置图：包括外形尺寸、设备布置及荷重；

基础图：包括屏柜尺寸及底部开孔尺寸；

电气原理图：包括框图、系统接线图、内部接线图、端子接线图；

EPS装置运行维护说明书。

7.2.3在合同签订3日内，卖方给设计院及使用方分别提供包括原理框图、系统接线图、内部接线图、端子出线图各一份。

7.2.4设各供货时提供下列资料：

设备开箱资料；

安装、维护使用说明书；

部件清单资料；

工厂实验报告；

产品合格证等。

7.3现场服务

7.3.l EPS装置在现场安装时，卖方派人到现场指导施工人员安装和调试，解决设备在安装调试中发现的性能等方面的有关问题，进行现场验收等。

7.3.2在质保期内，因制造问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，卖方免费为买方更换部件。

7.3.3卖方选派有经验的技术人员对安装和运行人员免费培训。

8、质量保证和试验

8.1质量保证

8.1.1设备质保期为三年。

8.1.2卖方保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括卖方的外购件在内）均符技术要求书的规定。

8.1.3卖方遵守技术要求书中各条款和工作项目的ISO-9001质量保证体系,并已经过国家认证和正常运转。

8.2试验

现场验收试验在安装结束后进行，现场试验应按国家、行业和当地供电部门

的相关标准规范执行，包括且不限于以下试验内容：

一般检查；

机械、电气操作试验。

9、包装和运输

9.1卖方根据双方商定好的标准将主机本体和所有零部件包装好，并将全套安装使用说明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱清单及备件一览表等包装好，防止受潮。

9.2卖方负责将设备安全运抵现场，对所供设备严密包装，防潮、防锈、防雨淋

和震动。包装牢固可靠，并考虑在运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的

冲击时不损坏、不变形。

第四章 投标文件相关格式

1、投标函

致： 张家港联合铜业有限公司招标办

1. 根据你方招标项目：张家港联合铜业有限公司  EPS应急电源 招标文件（招标编号：zhjg2017-1-14）内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件的相关内容及其他有关文件后，我方以投标总价（大写）                    元，（小写）            元，并按你方合同条款、验收质量标准条件要求承包上述项目的供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括其补充招标文件（如有时）及有关附件。

3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4．一旦我方中标，我方保证在你方规定日历天内开始供货并完成你方合同所规定的供应数量。

5．我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人:                             （盖章）

单位地址：

授权的代理人：             （签字或盖章）

电话：                传真：

日期：         年         月         日

2 分项价格表

### 2. 1  中国国内供货分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 出厂价单价 [注明装运地点] | 出厂价总价 [4 x 6] |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表包括标准件和专用工具。

### 2 2  中国内陆运输及服务分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：______________

| 品目 | 内容 | 数量 | 单价 |  | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人民币部分 | 外汇部分 | 人民币 | [投标货币] |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4(1*2) | 5(1*3) |
| 1 | 中国内陆运输费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中国内陆保险费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 卸货费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注： 投标人必须给出价格的详细说明和明细表。

### 2.3 价格汇总表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 品目 | 内容 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币 | [投标货币] |
| 1 | 表2.1总计 |  |  |
| 2 | 表2.2总计 |  |  |
| 总计（列入投标函） |  |  |  |

投标人名称： _________________________

投标人代表签字盖章：___________________

- 3 响应/偏离表

3.1 技术规格响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________

3.2 商务条款响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________