货物技术要求及其它

1、主要技术指标：

四期码铜机引风机技术参数如下：

1 、风机型号： TF-211B。（注：型号仅供参考，具体以详细参数为准）

2 、引风机流量： Q=18000 m3/h ，全压： 1600Pa。

3 、介质温度：70℃。

4 、配套电机要求：功率： 11KW，电机品牌要求：佳木斯、南洋电机、江苏大中电机（其中一种）。

5 、配套变频器要求：品牌：英威腾或ABB，带控制柜，接异地控制（远程控制）。

5 、风机要求：出风口方向：右旋 90 °，风机整体（机壳、入口钟）均为纯玻璃钢，叶轮为钛材，轴承品牌为“ SKF ” ，主轴为 45# 钢以上需特殊处理（耐酸）。风机底座安装需带减震器，皮带、皮带轮满足国标要求。节能型风机，必须符合国家发改委公布节能型风机执行标准“ GB19761-2009 《通风机能效限定值及能效等级》”。风机电机要求选YE3系列、二级能效电机。

6、供货为整机供应，包括风机、电机、联轴器、轴承箱、进出口软连接；底座（带减震器）、冷却风扇、开关柜、启动柜，外部电线、电缆线、电源接线盒、现场综合控制柜、皮带等；

7 、电气要求：电气元件为“斯耐德”；

8 、其它技术条件按国标《JB/T4357-2008》执行；

9 、提供配置图和供货清单，设备安装总图（平、剖面图）、设备本体图、设备基础图和接口资料。

10、数量： 1 套。

2、使用条件

2.1  供电电源

电网：10kV±7%、三相50Hz；

动力电源：380V（三相）/220V（单相）±10%、50Hz±5%。

2.2  海拔高度：20m 。

2.3  气象条件

年平均气温：15.1 ℃ ；

最高气温：41 ℃ ；

最低气温：-11.3 ℃ ；

平均气压：1016.0 毫巴；

最大风速：20.7m / s ；

年最大降水量：1324.6mm；

年最小降雨量：618.9mm；

抗震设防烈度：8级。

2.4  安装地点及环境 ：户外。有酸雾。