失重流量秤竞价公告

一、工程项目编号：LHTY-20210607-002

- 发布日期：2021年6月07日

- 招标概况

# （一）：要求

1、需方煤粉罐外壳自重约3吨。内部煤粉重量约3吨，合计6吨左右。

2、要求称重传感器模块将需方煤粉罐内物料（煤粉）进行称重，将重量数据传到称重仪表里（现场有仪表显示）， 由仪表将实时重量和实时流量运算出来，上传到监控室的组态软件（品牌昆仑通泰），组态软件接入需方指定电脑内（电脑系统为window7旗舰版），要求需方煤粉罐的重量值和流量值可进行报表存储，可查阅半年内报表记录，同时也可进行导出保存。

3、采用成熟稳定的称重传感器模块，安装到车间内煤粉罐的支架腿柱上（4块传感器，4个腿柱），将罐内里面的真实煤粉重量采集出来。再通过显示仪表将重量值和流量值实时显示出来。

4、供方责任为全包（含材料和安装），要求煤粉罐显示重量精度为1-10kg可调。

5、供方应至需方现场进行实地考察为准。

# （二）：系统示意图

组态软件1套

接入需方电脑

传感器4套	    接线盒1套	  失重称仪表1套

# （三）：传感器参数

## 模块外观和高度（安装在煤粉罐支架腿柱）

## 传感器参数

| 参数 | 技术指标/Technique |
| --- | --- |
| 额定容量 | 2.2t×4 |
| 精度等级 | 1-10kg可调 |
| 输出灵敏度 | 1.94±0.1%mV/V |
| 零点输出 | ±2%F.S. |
| 非线性 | 0.017%F.S. |
| 滞后 | 0.017%F.S. |
| 重复性 | 0.017%F.S. |
| 蠕变（30min） | 0.0166%F.S. |
| 温度灵敏度漂移 | 0.014%F.S./10℃ |
| 零点温度漂移 | 0.0125%F.S./10℃ |
| 输入电阻 | 390±3Ω |
| 输出电阻 | 350±5Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
| 激励电压 | 5~15V |
| 最大激励电压 | 20V |
| 温度补偿范围 | -10~40℃ |
| 工作温度范围 | -30~70℃ |
| 安全超载 | 150%F.S. |
| 极限超载 | 300%F.S. |
| 电缆线尺寸 | Φ5.4×1500mm |
| 材质 | 不锈钢 |
| 防护等级 | IP68 |

四、报价

供方报价含13%增值税专用发票，如不能提供需注明实开税率。

五、投标说明

1、提供营业执照等相关资质材料。

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

六、双方责任

1、需方责任：

监督供方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，需方有权要求供方整改，包括停工。

2、供方责任：

服从需方管理制度，注意安全，保证质量及工期，完工后卫生清扫。供方在行业内有制造、安装、调试、技术服务等方面实践经验与业绩，设备运行可靠，具有承担本项目的能力，并提供制造、安装、设备调试、技术培训及售后的全程服务，完工后提供相关纸质说明书和电子文档等。

七、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

八、报价截止时间

2021年6月14日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130）