消防专用稳压泵竞价公告

一、项目编号：LHTY-2021110-001

- 发布日期：2021年11月10日

三、项目概况

- 1、设备用途

- 该泵主要用于消防供水系统。

- 2、主要参数配置

- 2台立式多级消防专用稳压泵（立式），流量不小于200m3/h 、扬程不低于50m（一用一备），进出口管道口径DN150。

- 3、要求：

- 1、供方责任全包，含安装，供方报价不止含稳压泵本体，还应包含安装时需要的软连接、法兰、螺栓等附件，要求货到现场后，供方安排技术人员一同进厂负责稳压泵与需方管道连接。

- 2、泵的工作压力恒定，压力不低于0.4Mpa；

- 3、泵的结构应保证易于现场维护和更换零件。紧固件及自锁装置不应因震动原因产生松动；

- 4、泵出口管道上应有压力表，表精度应不低于2.5级；

- 5、泵应设置防水旋塞；

- 6、泵体上应注出表示旋转方向的箭头；

- 7、泵出口法兰的公称压力应能满足最大工作压力要求，公称压力不小于1.6Mpa。

- 材质要求：泵体需采用球墨铸铁材质，叶轮及轴应采用304不锈钢等抗腐蚀性材质，轴密封方式采用机械密封，轴承采用进口SKF轴承。

- 控制方式：采用西门子PLC（smart）及变频器(汇川）实现恒压控制，在检测到主水泵故障时延时启动备用水泵。电气原件选用德力西或正泰。水泵配备的电动机为高效永磁电机，达到1级能效。

- 该泵应提供公安部消防产品合格评定中心出具的消防3cf认证报告。

四、执行标准

该泵应执行GB6245-2006标准，法兰的连接尺寸应符合GB/T9112-2000及GB/T9124-2000的规定。

五、付款方式

- 设备安装完成后供方提供竣工报告单，经需方张家港联合铜业有限公司验收后支付合同总价款的97%，余下的3%作为保证金，一年后质保合格，经张家港联合铜业有限公司相关负责人签字确认后，一周内付清。

- 备注：项目施工前将收取合同总价款的5%作为安全风险抵押金，施工完成后退回。

- 六、技术服务、培训安装调试及售后服务。

1、在接到需方安装的通知后1天内，供方免费派出技术人员到达安装现场。

2、需供双方技术人员的任务包括货物的开箱验收。

3、供方技术人员负责处理设备质量问题，负责设备指导安装调试，参加运行和性能验收实验。

4、质保期：从需供双方签署验收合格报告之日起开始计算质量保证期，质保期为一年，设备在质保期内如发现质量问题供方收到需方的函、电后，应在24小时内及时派人到现场处理，实行三包服务，免费维修和更换；不能更换的，供方应返还需方已经支付的合同价款，并承担相应损失。质保期后，优惠供应设备零配件；供方终身提供技术协助，出现技术或质量问题，1小时内给予答复,维修人员将在24小时内赶到现场给予解决,保证设备正常运行。

5、设备的运输、卸货、指导安装都由供方负责，在运输、卸货、指导安装中设备出现的损坏都由供方负责，并由供方及时免费维修和更换。

6、当设备在质量保证期内发生质量事故，供方应承担相应的法律责任和经济损失。

7、供方对提供需方的设备实行终身跟踪服务，建立客户档案，不定期回访。

8、设备运输到需方现场，所有配件保证终身供货，配件在接到需方订购单后10天内到货，特殊几件供方有义务积极配合并提前供货。

七、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

八、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

九、报价截止时间

2021年11月17日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  陈驰（0512-58539130）