高压瓷瓶更换及电缆终端头制作竞价公告

一、项目编号：LHTY-20220323-001

- 发布日期：2022年3月23日

三、项目概况

- （一）工程说明

- 张家港联合铜业有限公司122纺工线10kV高配室侧电缆头弯曲半径过小，需重做10kV 3*240mm2电缆终端一套，电缆的最小弯曲半径应不小于15倍的电缆外径，并做10kV电缆交接试验、电阻测试。

- 2、张家港联合铜业有限公司113整流变压器C相高压绝缘子密封损坏漏油，需更换高压瓷瓶、高压瓷瓶密封垫及胶珠，重做10kV 3*240mm2电缆终端一套，并做10kV变压器、10kV电缆交接试验、电阻测试。

（二）、技术要求

2.1高压电缆头制作安装

2.1.1将电缆垂直固定，剥除外护套，保留50mm长钢铠并用铜线绑扎；

2.1.2在铠装断口处保留20mm内垫层,其余剥除。截取摘去填充物分开芯线；

2.1.3打光铠装上接地线焊区；用地线连通每相铜屏蔽层和铠装，并焊牢；

2.1.4在三叉根部包绕填充胶,并将三叉导电楔置于其中,胶形似橄榄状,最大直径大于电缆外径约15mm；

2.1.5将指套套入三叉根部，由指套根部依次向两端加热，将其固定；

2.1.6由指套指端量取55mm铜屏蔽层，其余剥除，留取20mm外半导电层，其余剥除；清理绝缘表面；

2.1.7套入应力管，搭接铜屏蔽层20mm，加热固定；

2.1.8按端子孔深加5mm剥去线芯绝缘，端部削成“锥形”；压接端子后，在“锥形”处包绕填充胶，并搭接端子10mm；

2.1.9套入绝缘管至三叉根部(管上端超出填充胶10mm)，并由根部起加热，将其固定；将密封附管套在端子接管部位，先预热端子，由上端起加热固定；将相色管套在密封管上，并加热固定；

2.1.10铜鼻子压接时应对表面的氧化物进行处理，当鼻子压接好之后，线鼻子与电缆芯线的护层之间的导体不能裸露；

2.1.11电缆头安装时要注意安全距离，设备接线端子与电缆芯线鼻子接触应符合规定要求；

2.1.12电缆头安装完后挂上电缆标志牌。

- （三）、项目工期

由张家港联合铜业有限公司提前三天通知中标单位进行维修更换。

- 四、质量要求及验收

- 1、投标方需具有承装（修、试）电力设施许可证四级或四级以上，应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装，并随时接受张家港联合铜业有限公司对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。

- 项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规厂家产品。

- 3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证安装后达到安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由投标方负责。

- 五、付款方式

工程竣工后投标方提供10kV变压器、电缆交接试验、电阻测试报告，线路正常运行一个月后，经张家港联合铜业有限公司验收后支付合同总价款的97%，余下的3%作为保证金，一年后质保合格，经张家港联合铜业有限公司相关负责人签字确认后，一周内付清。

备注：施工前将收取合同总价款的5%（不满5000元的需交纳5000元）作为安全风险抵押金，施工完成后退回。

六、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

以报价最低投标方确定为中标人。

八、报价截止时间

2022年3月30日15:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  陈驰（0512-58539130）