天然气管道设计安装竞价公告

一、项目编号：LHTY-20220524-001

- 发布日期：2022年5月24日

三、项目概况

- (一）、内容

- 对需方天然气管道设计、制作、安装（供方责任为全包，含材料及人工）；

- 新安装天然气管道的辅助检验工作（含探伤、拍片、焊缝检测、返修等）；

- 新安装天然气管道的防腐工作。

- *注：供方应先至需方现场进行考察，对新增天然气管道进行设计，设计内容包含管道走向、管道材质、管道规格、阀门规格等等，包括但不限于以上内容，同时提交完整的施工方案及工期。

- （二）、技术规格及有关要求

- 1、原有灶具为液化气瓶供气，年使用量约10吨，目前需改造为天然气供气（需方自行购买天然气灶具）。

- 2、现有天然气管道级别：GC2  设计压力：0.6 mpa, 设计温度≤ 60℃

- 材质：20#钢。

- 3、工程范围承包方式：天然气管道设计、现场管道安装、弯头和法兰安装、仪表阀门安装、支架制作安装等，均由供方负责，包括管道防腐刷漆、辅助检验、探伤拍片和管口返修工作等。

- 4、由港华燃气有限公司至我单位制作小型调压站，供方责任为从小型调压站出口前端开始安装（供方负责与港华燃气公司对接，调压站出口压力2-3kpa），末端至厂区食堂燃气具为止（4灶台，两大两小，供方负责与燃气具公司对接），需方仅负责使用。

- 5、安装方式及其它：

# 5.1供方利用需方现有桥架进行铺设安装，无桥架的位置由供方提供支架安装。

5.2 供方设计的管道应设置合理、阀门启闭灵活，方便。分支需有支路控制阀、燃气具一灶一阀，单独控制，测压口设置合理；

5.3将管道与燃气具连接到位，不能有敞口；连接规范为禁止用丝扣法兰连接，不应用橡胶软管连接，应用金属波纹管连接，波纹管中间不能有接头，波纹管连接长度符合燃气连接规范要求（不能超2米），材料供方提供。

5.4 管道固定支架合理牢固，有人行走的部位支架边角要磨圆；

5.5；管道不得穿越休息室等房间内，天然气管道不得存在封密、暗铺、碰撞、踩踏等隐患；

5.6 通风不良环境：供方安装燃气报警三联动系统，根据《可燃气体报警控制器》GB16808和《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T146的要求燃气报警装置应由专业燃气设计单位设计，专业资质的安装单位安装、调试、燃气报警系统需防爆设计、燃气探头需经法定计量检定机构检定，并出具检定证书，通气前需提交设计蓝图、探头标定证书、加盖施工单位公章的调试合格报告、即设计单位的资质文件，安装单位的资质文件，需进行现场调试联动的有效性，控制器应安装在有人值守的地方，控制器接收到报警信号10S内应能发出报警声、光信号，指示报警部位，记录报警时间，并保持至手动复位；

5.7天然气管道应根据要求安合理布置气泄漏报警探头，有明档的用气点需与其他环境独立隔断，不具备通风条件的也需要安装燃气泄漏报警探头和独立排风装置。

5.8安装验收规范：应符相关规范要求GB50028《城镇燃气设计规范》、CJJ12-2013《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等。

* 5.9  工期要求：需在合同签订完毕后30天内施工完毕并取得《特种设备（压力管道）定期检验意见通知书》，检验结论为合格（以特检院开具日期为准）；前期供方先铺设管道，起点天然气调压站和终点燃气具最后待需方安排时间停气，供方提前预留阀门和港华燃气公司调压站及燃气具公司三方对接。

- 四、资质要求(以下条件为必须响应项)：

- *供方提供《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力管道GC级)》不低于GC2；现场施工人员需持证上岗（高空作业证、焊工证等证件）；以上证件均应在有效期内。

- *本工程禁止供方分包或转包。

- 五、付款方式：

- 货到现场，需方根据材料清单进行数量和材质检验，材质符合技术要求规定，数量与需方材料清单一致视为到货验收合格，需方支付总价40%作为到货款，经张家港市特检院检验合格取得检验报告（含使用登记证）和需方内部验收合格后，支付总价57%作为验收款，余款3%质保金，质保一年。

- 六、报价方式：

- 供方报价含要求内的设计费、材料费、安装费、辅检费、吊车费等其他费用。报价含13%增值税专用发票，如不能开具需注明实开税率。（注：压力管道检验费用由需方支付）

- 七、双方责任

- 1、需方责任：监督供方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，需方有权要求乙方整改，包括停工，发现违章作业的，需方可按《外来施工队伍安全管理实施细则》、《张家港联合铜业有限公司“三违”行为管理规定》处罚供方施工人员。

- 2、供方责任：氧气、乙炔自备，供方进场人员具备高总作业证，同时应配齐相应的劳保用品（佩戴双钩安全带），进场前供方到需方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳总价5%（不足5000元按5000元缴纳）作为安全施工抵押金。施工中未按照需方安全规定的，参照色控股安环【2021】125号文进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还，施工期间施工工作范围内安全工作由供方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由供方自行解决和赔偿，与需方无涉。

八、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 必须响应项所需提供的资料，及投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

九、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

十、报价截止时间

2022年5月29日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十一、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）