分析科仪器用气配套供气系统改造竞价公告（二次挂网）

一、项目编号：LHTY-20221221-001

- 发布日期：2023年1月4日

三、项目概况

（一）、总体概述：

供气系统由气源、切换装置、调压装置、终端用气点、监控和报警装置构成，共6个用气点，其中5个为氩气用气点，1个为氧气用气点。气体管路在一楼过道尽头沿墙向上穿过楼板至二楼， 二楼两个房间共4个用气点（直读光谱房间1个氩气，O\C\S元素分析的房间2个氩气和1个氧气）。气体管路再经二楼1个用气点的房间内通风管道井向上进入三楼等离子发射光谱室，该房间有两个用气点。（具体见附图，仅供参考，实际以供方现场勘察为准）

（二）、气体类型

1、氩气：

1.1氧分析仪，出口端压力0.25Mpa

1.2直读光谱仪，出口端压力0.25Mpa

1.3等离子发射光谱仪，出口端压力0.8Mpa

1.4碳硫仪使用，出口端压力0.25Mpa

2、氧气：

2.1碳硫仪，出口端压力0.3Mpa

（三）、系统设计：

1、供气方式：采用中压供气，二级减压的方式，气瓶压力12.5Mpa，一级减压后压力为1Mpa，通过气管送至用气点，根据仪器需要压力，经二级减压后（0.2-0.8Mpa）供仪器使用。

2、氩气气路需连接3只氩气钢瓶，氧气气路连接1只氧气钢瓶。每种气体从钢瓶中出来后，集中到主气管进行输送，到各场所前引出支管至室内仪器附近。合计两根主气管，一根为氩气、一根为氧气。

3、为方便换气，气瓶与压力调节阀间采用自带防护的耐高压金属软管连接，金属软管上的气瓶接头必须与气瓶出气口规格配套，金属软管材质应为316L不锈钢。

4、气瓶出口处装有单向阀，避免更换气瓶时空气的水汽进入，在另一端安装有泄压开关球阀，将多余的空气和水汽排放后再接入仪器用气，确保气体纯度。

5、氩气气路设置有方便快速开关的球阀，经便能紧急情况下切断供气；氧气气路采用慢开关针阀（或氧气专用阀门），避免气体快速进入管道发热，降低安全隐患，供方应确保氧气阀门的安全性，自行设置合理的开关阀门。

6、为便于维修更换，管路与阀件采用高压卡套连接。

7、低压输出端配有固态尘埃粒子过滤器，过滤精度达0.3μm。

8、每路管路终端采用壁挂式设计，上设有压力调节阀、截止阀、输出压力表。

9、实验室内所有管路都安装在天花板下方，沿墙明设，醒目处管线压力表、调压阀、气体类型、气体流向等标识。

10、管道穿墙或地板时应设置套管，如有空隙的采用不可燃烧填料填充。

11、供方先进行管道预制、铺设、安装，新管道安装完成后，需方可停气一天，供方用新装管道和现有气瓶进行对接，旧管道由供方负责拆除，放至指定位置。

（四）、材质说明

1、气体管道材质：为304不锈钢材质，AP或BA级、各类接头为304不锈钢材质；

2、一级/二级减压阀阀体为黄铜材质，表面镀铬，除减压阀外其他阀门材质选用304不锈钢；

3、高压金属软管为304不锈钢材质、管夹及管道固定件为304不锈钢材质；

四、报价

供方报价应包含13%增值税，提供增值税专用发票，供方报价时应提供详细的报价清单；

五、供方责任

1、提供具体设计图纸，含设计、材料采购、制作、安装、旧管道拆除等，供方责任为全包；

2、供方进场人员应配齐相应的劳保用品（佩戴双钩安全带），进场前供方到需方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳总价5%作为安全施工抵押金。施工中未按照需方安全规定的，参照色控股安环【2021】125号文进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还，施工期间施工工作范围内安全工作由供方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由供方自行解决和赔偿，与需方无涉。

六、付款方式

货到现场，材料由需方根据供方报价时的材料清单进行核查，数量无误后支付总价50%作为到货款，正常使用一个月后无任何质量问题，支付总价47%作为验收款，余款3%为质保金一年期满后付清。

七、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

八、报价截止时间

2023年1月11日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）