精炼车间EPS维修技术要求

招标时间：2023年9月13日

招标编号：LHTY-20230913-001

招标人：张家港联合铜业有限公司

【重要声明】

1、公开竞价是铜陵有色集团为规范自主采购管理，推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式，仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资、服务采购。

2、中标结果仅直接通知到竞价中标人，不再另行发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人提出书面申请，查询原始资料和评审结果，充分尊重竞价投标人的知情权。

3、投标人中标后应及时签订并履行合同；若违约，按《张家港联合铜业失信供应商处罚管理标准》处理。。

4、需要收取履约保证金的，中标人应在收到中标通知五个工作日内，按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的，将列入铜陵有色金属集团公司失信行为供应商名单，按相关规定予以处理。

一、内容：

1、EPS规格型号：75KW（输入电压380V，输出电压380V）

2、负载：负载是动力设备，分别是：行车、油泵、旋转圆盘电机。现有的负载都配有变频控制箱。

3、75KW EPS应急电源故障不能正常运行，原因为EPS应急电源核心逆变器的故障，需要更换EPS应急电源逆变模块和变压器（注：原逆变器和变压器是配套使用的，逆变模块更换后，原变压器已无法使用）。

4、原EPS应急电源主机柜、开关、电池柜、电池、电池充电模块等配件利旧，如以上配件无法利旧的，由供方进行更换。

5、供货技术参数如下：

输入：380V;三相四线+PE

频率：50Hz

输出：380V;三相四线+PE

电压稳定程度：+1%（应急供电）

过载能力：110%≥300Min;125%≥10Min;150%≥1Min

- 6、质保期：所有备件全部更换完成，正常运行后质保2年，在质保期内如因产品自身原因导致不能正常运行，供方无条件24小时内上门免费修复。

- 7、详细的更换列表如下：

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数 - 量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPS应急电源逆变模块 | 75KW EPS配套 | 台 | 1 | 1、输入电压：380V，输出电压：380V 2、含液晶显示模块、数据连接线 3、电池电压：360V |
| 2 | 变压器 | 75KW (180V/380V) | 台 | 1 | 三相 |
| 3 | 风机 | 220VAC | 个 | 4 |  |
| 4 | 封板 |  | 块 | 1 | 更换原来旧的封板 |
| 5 | 辅料 | 电线、端子、固定支架等 | 套 | 1 |  |

- 8、上述表格中为初步预计更换内容，实际供方维修中如发现电池开关、市电输入开关、逆变输出开关等配件发生故障，由供方自行负责更换，供方必须保证维修后的EPS可正常运行，供方本次责任为全包。

- 9、供方报价时提供营业执照，营业执照经营范围应包含不间断电源、应急电源生产或维修项目，经营范围内无以上条件的视为无效报价，建议供方先至现场勘察后再进行报价。

- 二、验收方式：

- 供方维修完成后先进行整体调试，调试正常后交付需方，需方正常使用一个月后无异常情况视为验收合格。

- 付款方式：

- 供方提供13%增值税专用发票（如不能提供的应在报价单内注明实际开具的税率），需方验收合格后在收到发票后支付总价97%为验收款，余款3%质保金，质保2年。

- 安全责任：

1、供方进厂有责任遵守需方的各项规章制度，如供方因违反需方的规章制度给需方造成任何经济损失，由供方进行赔偿。

2、供方进场人员应配齐相应的劳保用品，具备相应的证件，进场前供方到需方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同总价5%安全风险押金，违反有色控股安环（2021）125号内相关制度的按文件进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还，施工期间施工工作范围内安全工作由供方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由供方自行解决和赔偿，与需方无涉。

五、投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道五棵松路2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

联系人：侯燕州   联系电话：0512-58533020

程卓 联系电话：  0512-58539130  手机号：13773230925

（注：投标人报价可自行送达张家港联合铜业有限公司招标办；或通过中国邮政或顺丰快递寄送报价文件，快递包装外注明竞价项目名称。）