压力管道（容器）年度在线检验技术竞价

招标时间：2023年9月22日

招标编号：LHTY-20230915-005（二次挂网）

招标人：张家港联合铜业有限公司

【重要声明】

1、公开竞价是铜陵有色集团为规范自主采购管理，推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式，仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资、服务采购。

2、中标结果仅直接通知到竞价中标人，不再另行发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人提出书面申请，查询原始资料和评审结果，充分尊重竞价投标人的知情权。

3、投标人中标后应及时签订并履行合同；若违约，按《张家港联合铜业失信供应商处罚管理标准》处理。。

4、需要收取履约保证金的，中标人应在收到中标通知五个工作日内，按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的，将列入铜陵有色金属集团公司失信行为供应商名单，按相关规定予以处理。

- 一、内容：

- 1.1甲方：张家港联合铜业有限公司，乙方：压力管道资质单位

- 1.2根据《压力管道定期检验规则—工业管道》《压力管道安全技术监察规程—工业管道》《固定式压力容器安全技术检查规程》《压力容器定期检验规则》中年度在线检验内容，乙方对甲方实施压力管道和容器年度在线检验工作，每年一次，合计三年三次，年限为2023年-2025年。

1.3数量：甲方压力容器数量为16个（10m³1个，其余为10m³以下），2023年压力管道数量为5116.7米，因2023年新装蒸汽管道934.6米已进行监督检验，无需在线检验，故从2024年-2025年开始在线检验，长度为5116.7+934.6=6051.3米，具体见附件。

- 2.压力管道年度在线检验内容（乙方负责内容）：

- 2.1对压力管道跨接线电阻检测，对弯头和三通处进行壁厚检测，检测比例为20%（参照定期检验比例），检测结果录入报告内；

- 2.2对压力管道连接法兰处螺栓检查是否松动，法兰垫片是否有腐蚀、变形、泄露情况；

- 2.3对管道外观，保温层进行检查，有无裂纹，变形，泄露，腐蚀，破损等异常情况；

- 2.4对压力管道上截止阀，电动阀门进行防泄漏检查，并确认是否有积灰严重情况影响开关闭合情况；

- 2.5对压力管道上安全阀，压力表有效期进行检查，在报告上注明有效期；

- 2.6对甲方精炼车间在用天然气阀组、氧气阀组进行防泄漏检查，对天然气阀组内阻火器检查完好情况，对食堂天然气灶具与管道连接处进行防泄漏检查。

- 3.压力容器年度在线检验内容（乙方负责内容）：

- 3.1对压力容器顶部，中部，底部，各取样2个点进行壁厚检测；

- 3.2对压力容器进行接地电阻测试；

- 3.3对压力容器与管道连接进口法兰，出口法兰管道，进行壁厚测试；

- 3.4对压力容器本体及附属管道进行检查，有无泄漏，腐蚀，变形，鼓包，裂纹等异常情况，焊接接口部位是否有裂纹损伤情况；

- 3.5对压力容器上安全阀，压力表有效期进行检查，在报告上注明有效期；

- 3.6容器罐体与底盘连接情况，支座、紧固螺栓腐蚀情况，疏水、排污装置是否正常；

- 二、资质要求

- 乙方应具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证-压力管道》，乙方报价时应提供该资质复印件，未提供的视为无效报价。

- 三、验收标准

- 乙方在2023年11月、2024年8月、2025年8月份提供压力管道在线检验报告、压力容器在线检验报告，报告模板为上述压力管道（容器）检验规则中的要求模板，经甲方审查无问题，视为验收合格。

- 四、报价及付款方式

- 乙方报价含13%税（无法提供的报价单注明实际开具税率），乙方报价为年度在线检验费用，分年度报价。付款方式为甲方验收合格，凭发票支付当年的在线检验费用，每年支付一次，合计三年三次。

五、 安全责任

1、乙方进厂实施年度在线检验的人员应遵守甲方的各项规章制度，如乙方因违反甲方的规章制度给甲方造成任何经济损失，由乙方进行赔偿。

2、乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，持有高空作业证等有效证件，进场前乙方到甲方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同总价5%安全风险押金，违反有色控股安环（2021）125号内相关制度的按文件进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

六：报价文件接收单位及相关联系人

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期2023年10月7日上午9:00

前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-5859130）手机：13773230925

附件：1：压力管道台账

2：报价单

（注：投标人报价可自行送达张家港联合铜业有限公司招标办；或通过中国邮政或顺丰快递寄送报价文件，快递包装外注明竞价项目名称。）

| 《压力管道台账》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管道名称 | 单位内编号 | 管道级别 | 起始位置 | 终止位置 | 敷设方式 | 管道规格（mm） | 管道 长度（m） | 管子 材料 | 设计参数 |  | 工作参数 |  |  | 下次检验时间 |
|  |  |  |  |  |  |  | 外径×壁厚 |  |  | 压力（MPa） | 温度（℃） | 压力（MPa） | 温度（℃） | 介质 |  |
| 1 | 蒸汽管道 | Z01 | GC2 | 热电厂蒸汽总管 | 电解车间 | 架空 | Φ377*10.0/Φ325*8.0/Φ273*6.0/Φ219*6.0/Φ159*4.5/Φ133*4.5/Φ108*4.0/Φ89*4.0/Φ57*3.0 | 1388.4 | 20# | 1.0 | 194 | 0.60 | 175 | 蒸汽 | 2025.02 |
| 2 | 蒸汽管道 | Z03 | GC2 | 厂区蒸汽总管 | 净化车间 反应釜 | 架空 | Φ219*6.0/Φ159*4.5/Φ Φ89*4.0/Φ76*3.5/ Φ57*3.5 | 125 | 20# | 1.0 | 194 | 0.60 | 175 | 蒸汽 | 2025.02 |
| 3 | 天然气管道 | NG01 | GC2 | 厂内天然气阀站 | 摇炉 | 架空 | φ219*6/φ133*4.5 /Φ159*5/Φ108*5/Φ76*4 | 950 | 20# | 0.60 | 60 | 0.40 | 常温 | 天然气 | 2024.07 |
| 4 | 天然气管道 | NG02 | GC2 | 厂区总管 | 精炼车间 阀组 | 架空 | φ219*6/φ133*4.5 /Φ159*5/Φ108*5/Φ76*4 | 110 | 20# | 0.60 | 60 | 0.40 | 常温 | 天然气 | 2025.09 |
| 5 | 氧气管道 | OX | GC2 | 厂内氧气阀站 | 摇炉、精炼车间 | 架空 | φ273*8/φ219*6/Φ159*5/Φ133*4.5/φ108*5/Φ89*5.0 | 1714.30 | 20# | 0.60 | 常温 | 0.40 | 常温 | 氧气 | 2024.09 |
| 6 | 氧气管道 | OX | GC2 | 厂内氧气总管 | 精炼车间1#2#3#炉、 环保护 | 架空 | φ273*8/φ219*6/Φ159*5/Φ133*4.5/φ108*5/Φ89*5.0 | 151.00 | 20# | 0.60 | 常温 | 0.40 | 常温 | 氧气 | 2024.09 |
| 7 | 氧气管道 | OX | GC2 | 厂内氧气总管 | 精炼车间 二氧化碳装置 | 架空 | Φ133*4.5/Φ89*4.0/Φ76*4.0 | 80.00 | 30408 /20# | 0.60 | 常温 | 0.40 | 常温 | 氧气 | 2025.03 |
| 8 | 氧气管道 | OX | GC2 | 厂内氧气总管 | 电解三期 阳极泥处理 | 架空 | Φ133*4.5/Φ89*4.0/Φ76*4.0 | 60.00 | 30408 /20# | 0.60 | 常温 | 0.40 | 常温 | 氧气 | 2025.03 |
| 9 | 食堂天然气管 | NG03 | GC2 | 天然气总调压站 | 食堂 天然气管 | 架空 | Φ89*4.0/Φ57*3.5 | 538.00 | 20# | 0.005mpa | 常温 | 0.003mpa | 常温 | 天然气 | 2026.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5116.7 | 2023年在线检验长度为5116.7米 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 蒸汽管道 | Z02 | GC2 | 电解一系统蒸汽管道 | 电解车间 | 架空 | Φ325*8.0/Φ273*6.0/Φ219*6.0/Φ159*4.5/Φ133*4.5/Φ108*4.0/Φ89*4.0/Φ57*3.0 | 934.6 | 20# | 1.0 | 194 | 0.60 | 175 | 蒸汽 | 2026.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6051.3 | 因2023年新装蒸汽管道934.6米已进行监督检验，无需在线检验，故从2024年-2025年开始在线检验， 长度为5116.7+934.6=6051.3米 |  |  |  |  |  |  |

公司名称：                                                       盖章

| 报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 报价（元） |  |  | 合计 |
|  | 2023年 | 2024年 | 2025年 |  |
| 压力管道（容器）年度在线检验 |  |  |  |  |
| 税率（%） |  |  |  |  |