张家港联合铜业有限公司

2#主变压器检修竞价公告

工程项目编号：LHTY-20240227-003

发　布日　期：2024年2月27日

一、发布条件

1、工程名称:2#主变压器检修竞价公告

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

二、项目概况

- 张家港联合铜业有限公司2#主变压器是江苏中电输配电设备有限公司产品，已连续运行10年未进行吊芯检修。检修需过滤变压器油、拆套管、变压器吊芯、复装、注油静置、相关试验等工作。维修方负责将变压器运至检修方专业检修场地，完成检修后运回张家港联合铜业厂内并接入高低压电缆。

- 三、变压器的铭牌参数型号

产品型号 SZ11-12500/35

额定容量 12500kVA

额定电压 35±42×2.5%/10.5kV

额定电流 206.2/687.3A

额定频率 50HZ      相数3

联结组标号YNd11

绝缘耐热等级 A  冷却方式 ONAN

使用条件 户内

器身重11455kg油重4890kg加添油重1725kg

- 四、检修内容：

1：变压器检测试验

1.1：检测电压比（一次二次）

1.2：检测线圈电阻（三相线圈不平衡率）

1.3：检测高低压线圈对地绝缘（检测线圈绝缘是否损坏）

1.4：检测试验空载损耗

1.5：检测试验负载损耗

2：变压器提芯拆卸

2.1：打开变压器油箱盖，吊芯检查。

2.2：检查铁芯、线圈、分接开关、有载开关和引出线。

2.3：检查箱盖、油枕、防爆管、散热管、油阀门和油位计。

2.4：器身原油晾干查看绝缘（更换老化或损伤绝缘部分）。

2.5：器身烘房干燥（24小时120℃）  。

2.6：油箱内部清洗清理及处理表面灰尘。

3：变压器组装

3.1：更换漏油瓷瓶、更换散热片蝶阀、更换高低压及箱沿密封件、更换瓦斯继电器、更换吸湿器。

3.2：紧固各部位紧固件。

3.3：外壳检查（是否有渗漏）。

3.4：过滤变压器油及静置。

3.5：外观清理。

4：变压器出厂试验

4.1：检测电压比（一次二次）。

4.2：检测线圈电阻绝缘电阻（检测三相线圈平衡率）。

4.3：检测高低压线圈对地绝缘（检测线圈绝缘是否损坏）。

4.4：检测试验空载损耗。

4.5：检测试验负载损耗。

4.6：变压器耐压试验。

4.7：变压器气压渗油、漏油试验。

5：变压器出厂报告

5.1：变压器油的试验报告。

5.2：变压器全面试验报告。

- 变压器移出变电室、检修完成后就位均由维修方负责；检修过程由张家港联合铜业公司指派人员进行监督检查。需要新补入的25#变压器油（品牌要求：昆仑或长城）由检修方提供；来回运费和吊车费用由检修方承担，

- 五、工期

- 合同签订完成后，提前通知检修方进厂时间，检修方无条件配合，变压器返厂检修工期应不超过7天。

- 六、验收：

验收技术资料齐全，包括：

- a.完整、准确的检修记录，主要内容包括检修时间、检修项目、修前原始记录、更换零件情况、设备改进情况、材料变化、工时材料消耗及费用，检修后质量数据，存在问题及下次修理的建议等；

b．检修中经修改的零、部件图或说明；

c.《变压器试验报告》。

七、付款方式：

设备正常运行一个月，支付合同总价的97%作为验收款，剩余3%作为质保金，对于更换的部件质保期一年。

八、施工安全措施

进入施工现场人员必须按条例使用劳保护品，穿戴劳保鞋、护目镜、安全带（双钩）施工脚手架要有防护栏杆。提供相应的特种设备作业证、特种设备管理证、登高作业证、焊工证等相关证件，签订安全协议，缴纳合同总价5%安全风险押金，安全施工后退还。

九、报价

检修方报价含13%增值税，提供增值税专票，报价时提供变压器制造资质，并附带相关变压器制造（检修）业绩。

十、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人。

十一、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

截止日期：2024年3月5日

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部 程卓（0512-58539130）手机：13773230925