厂内压力管道辅助检验竞价

- 工程项目编号： LHTY-20240402-001

- 2、发　布日　期：2024年4月2日

- 概况

- 甲方：张家港联合铜业有限公司    乙方：压力管道辅助检验单位

- 内容：厂内压力管道辅助检验工作

- 数量：天然气管道约431m,氧气管道约611.3米，合计 1042.3米。

二、内容及范围

- 1、天然气压力管道级别：GC2，材质20#钢，设计压力：0.6 mpa，管道规格：Φ200~Φ125，壁厚Φ4.5mm-Φ6mm，管道长度：约431m，位置：厂内天然气总管（天然气调压箱至新项目）。

- 2、氧气压力管道级别：GC2，材质20#钢，设计压力：1.0 mpa，管道规格：Φ200~Φ250，壁厚Φ6mm-Φ8mm，管道长度：约611.3m，位置：厂内氧气总管（氧气站至精炼车间）。

- 3、乙方承包范围：乙方责任全包，包括配合甲方收集材料、检验前准备工作、配合张家港市特检院管道焊缝X射线探伤工作、管道无损检测工作、管道压力试验工作、静电电阻测试工作、检验检测部位的打磨工作、不合格焊缝和管件的返修工作等。

- 4、压力管道的辅助检验，乙方应严格参照《TSGD7005-2018压力管道定期检验规则--压力管道》中定期检验要求实施。

- 5、在乙方辅助检验和张家港特检院检验过程中，原则上为带气检验，如拍片后发现管道焊缝或管件部位探伤不合格，需要返修，乙方提前通知甲方，甲方按生产间隙进行停气处理，甲方提供氮气，乙方负责返修和吹扫，焊缝及管件返修工期应≤1个日历天，返修后再次探伤拍片，结果需为合格。

- 6、乙方对需要返修的部位做标记，便于质保，质保期为一年，即在一年内返修的焊缝或管件出现质量问题，乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。

- 7、天然气管道、氧气管道于2024年7月1日年检到期，乙方按照上述压力管道定期检验要求提前一个月向特检院申请报检，需在2024年6月25日之前完成特检院检验工作，出具特检院检验意见通知书，结果为合格。如逾期给甲方造成损失，乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。

- 三、资质要求

- 乙方应具备《特种设备维修改造许可证（压力管道）》，进厂人员也应具备相应高空作业证、焊工证等证件，以上证件均在有效期内。

- 四、报价方式：

- 1、乙方至甲方现场进行考察后进行报价，乙方按xx元/米进行报价,最终按张家港特检院实际出具的检验报告中长度进行结算。

- 2、返修费用单独报价，最终按照探伤结果中实际不合格数量进行结算。

- 3、乙方报价含13%增值税专用发票，如无法提供，报价时需注明实开发票税率，报价含张家港市特检院检验费用。

- 五、付款方式：

- 付款方式：经张家港市特检院检验合格取证，甲方正常使用验收合格后支付合同97%为验收款。余款3%质保一年后付清。

- 六、双方责任：

- 1、甲方根据正常生产情况，并提前通知乙方，乙方应及时安排施工人员进厂；

- 2、相关劳保用品等乙方自带；

- 3、乙方进厂有责任遵守甲方的各项规章制度，如乙方因违反甲方的规章制度给甲方造成任何经济损失，由乙方进行赔偿。

- 4、乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前乙方到甲方安全环保部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进行特种作业的应提供相关证件，并在安全环保部进行报备，缴纳合同总价5%安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

- 七、报价截止时间

- 2024年4月9日09:00 时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

- 八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58537015）手机：13773230925