化验室酸雾净化塔维修竞价公告

- 发布条件

工程项目编号：LHTY-20240708-003

发　布日　期：2024年7月8日

1、工程名称: 化验室酸雾净化塔维修

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

- 二、内容

甲方：张家港联合铜业有限公司  乙方：酸雾塔维修方

1、化验室玻璃钢酸雾净化塔维修，酸雾塔启用时间为2012年。

2、酸雾净化塔直径约φ1500mm，内部污垢较多，结晶堵塞严重，内部应进行清理清洗。

3、更换酸雾净化塔内所有填料，为PP材质，应先将旧填料移除，再更换新填料。

4、酸雾塔内部隔板、隔层脱落，需要更换(材质为PP)，具体尺寸乙方现场测量。

5、酸雾塔内喷淋系统更换，内部管道更换，喷头更换（可利旧的优先利旧，材质为PP)。

7、所有更换完成拆除下来的旧填料、旧玻璃钢管件、清洗后的残渣，经甲方现场确认后，乙方自行带走处理。

8、化验室酸雾塔原浮球式补水阀坏，现需要更换为液位计、自动补水阀控制，可设定液位实现连锁补水功能。

8、乙方完工后需联系甲方进行现场调试，试用一个月后无任何异常情况视为验收合格。

9、乙方责任为全包，含材料和人工。

10、维修方式为现场维修，乙方报价前应至甲方现场勘察施工条件和设备工况，再进行报价。

三、报价和质保

乙方提供含13%增值税发票，如不能提供，需注明实开税率。同时对更换和加固的部件质保一年，即一年内有任何问题无偿上门维修。

四、验收及付款

正常使用一个月后无任何质量问题，甲方凭票支付合同总价97%作为验收款，余款3%质保一年后支付。

五、安全责任：

1）、乙方进厂有责任遵守甲方的各项规章制度，如乙方因违反甲方的规章制度给甲方造成任何经济损失，由乙方进行赔偿。

2）、乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，具备焊工证、高空作业证等相关证件，进场前乙方到甲方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同总价5%安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》的（以最新版为准），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还安全风险押金。施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

- 八：评标方式

中标方式最低价中标，即备件费用和人工费用两个清单合计总价最低价者为中标单位。

- 九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

报价截止日期：2024年7月15日上午9:00

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130  手机：13773230925）