张家港联合铜业有限公司

#121电解5期整流变压器检修竞价公告

工程项目编号：LHTY-20240820-001

发　布日　期：2024年8月20日

- 内容

- 甲方：张家港联合铜业有限公司              乙方：变压器检修方

- 甲方#121电解5期整流变是张家港市中亚特种变压器制造有限公司产品。高压预防性试验报告显示该变压器需检修，乙方需要检修需更换变压器油、拆套管、变压器吊芯干燥和复装、注油静置、相关试验等工作。乙方负责将变压器运至乙方专业检修场地，完成检修后运回甲方厂内并接入高低压电缆。

- 二、变压器的铭牌参数型号

产品型号 ZHSFZK-2600/10

额定容量 1221~2395KVA

整直电流 15000A

接整直空载电压 51~100V

额定频率 50HZ

联结组标号D y11 5

冷却方式 油浸自冷

器身重5311kg油重3635kg油箱及附件重2885kg总重12824kg

- 三、乙方检修内容：

1：变压器检测试验

1.1：检测电压比（一次二次）·

1.2：检测线圈电阻（三相线圈不平衡率）

1.3：检测高低压线圈对地绝缘（检测线圈绝缘是否损坏）

1.4：检测试验空载损耗

1.5：检测试验负载损耗

2：变压器提芯拆卸

2.1：打开变压器油箱盖，吊芯检查。

2.2：检查铁芯、线圈、分接开关、有载开关和引出线。

2.3：检查箱盖、油枕、防爆管、散热管、油阀门和油位计。

2.4：器身原油晾干查看绝缘。

2.5：器身烘房干燥。

2.6：油箱内部清洗清理及处理表面灰尘。

3：变压器组装

3.1：更换散热片蝶阀、更换高低压及箱沿密封件、更换瓦斯继电器、更换吸湿器、更换油位计。

3.2：紧固各部位紧固件。

3.3：外壳检查（是否有渗漏）。

3.4：静置。

3.5：外观清理、喷漆。

3.6：变压器铭牌更新。

4：变压器出厂试验

4.1：检测电压比（一次二次）。

4.2：检测线圈电阻绝缘电阻（检测三相线圈平衡率）。

4.3：检测高低压线圈对地绝缘（检测线圈绝缘是否损坏）。

4.4：检测试验空载损耗。

4.5：检测试验负载损耗。

4.6：变压器气压渗油、漏油试验，保证变压器不漏油渗油。

5：变压器出厂报告

5.1：变压器油的试验报告。

5.2：变压器全面试验报告。

- 变压器移出变电室、检修完成后就位均由乙方负责,现场空间有限，乙方需提供详细的吊装方案；检修过程由甲方指派人员进行监督检查。需要新补入的25#变压器油（品牌要求：昆仑或长城）由乙方提供，旧油不回收，乙方在报价中对旧油的残余价值进行扣减，乙方需通过正规渠道处理旧油；来回运费和吊车费用由乙方承担，主要检修工作不可分包、转包。

- 四、工期

- 合同签订完成后，甲方提前通知乙方进厂时间，乙方无条件配合，变压器返厂检修工期应不超过10天。

- 验收：

- 变压器通电前，乙方现场检测变压器绝缘电阻，要求变压器绝缘电阻与检修前测量得到明显提升。吸收比达到规范要求（大于1.3）。

- 验收技术资料齐全，包括：完整、准确的检修记录，主要内容包括检修时间、检修项目、修前原始记录、更换零件情况、设备改进情况、材料变化、工时材料消耗及费用，检修后质量数据，存在问题及下次修理的建议等；检修中经修改的零、部件图或说明；《变压器试验报告》。

六、付款方式：

设备正常运行一个月，支付合同总价的97%作为验收款，剩余3%作为质保金，对于更换的部件质保期一年。

七、施工安全措施

乙方进入施工现场人员必须按条例使用劳保护品，穿戴劳保鞋、护目镜、安全带（双钩）施工脚手架要有防护栏杆。提供相应的特种设备作业证、特种设备管理证、登高作业证、焊工证等相关证件，签订安全协议，缴纳合同总价5%安全风险押金，安全施工后退还。

八、报价

乙方需对检修项目分项报价，变压器油按铭牌重量按3635千克报价（以实际重量结算，实际加油时乙方提前通知甲方，甲方现场监督），报价含13%增值税，提供增值税专票，报价时提供整流变压器制造资质，并附带相关整流变压器制造（检修）业绩。

- 评标方式

- 本次竞价评标方式为满足询价人要求的前提下最低价中标。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期2024年8月27日上午9：00

投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部 程卓（0512-58539130）13773230925